## Slide 1: PID & Autotuning PID İsmet KOÇER

## Slide 2
PID KONTROL
PID PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
ADAPTIVE PID KONTROL
FİLTRELER
MATLAB SİMULASYONLARI
DENEY SONUÇLARI
İÇERİK

## Slide 3: 1. PID KONTROL
PID (Proportional-Integral-Derivative) kontrolü, birçok endüstriyel kontrol uygulamasında yaygın olarak kullanılan bir geri besleme kontrol algoritmasıdır.
PID kontrolü, bir prosesin çıkış değişkeninin (örneğin sıcaklık, çözünmüş oksijen derişimi veya pH gibi) set noktasında kontrol edilebilmesi için bir ayar değişkenini (örneğin bir vana açıklığı veya pompa akış hızı) ayarlamak için kullanılır.
Şekil 1. PID Kontrol Blok Diyagramı

## Slide 4: 1.1 Oransal (Proportional) Terimi
Bir kontrol edici proses çıkış değişkeni ile set noktası arasındaki farka göre çıkış değeri üretir. P kontrolü, proses değişkeninin set noktasından ne kadar uzak olduğuna bağlı olarak ayar değişkeni değerini artırır veya azaltır.
Up = (K_c*error)
Şekil 2. P terimi çıkışı ve hata grafiği

## Slide 5
I kontrolü, geçmiş zamanlardaki hataların toplamını kullanarak kontrol edici çıkışını hesaplar.
1.2 Integral(I) Terimi
  U_int =
Şekil 3. İntegral terimi çıkışı ve hata grafiği

## Slide 6: İntegral Sarması(Wind-up)
İntegral sarması,kontrol edici çıkışının, son kontrol elemanının sınırları dışına çıktığı durumda oluşur.Örneğin bir valf maksimum veya minimum açıklığa sahiptir. Kontrol edicinin çıkışı sınırlansa dahi, hata değeri sıfıra eşit olmadığı sürece integral terimi büyümeye ya da azalmaya devam edecektir ve bu durum sistemde istenmeyen aşırı dalgalanmaralara neden olabilir.
Integral-Windup'u önlemek için, birçok PID kontrol cihazı, I bileşeninin çıkışını sınırlayan bir sınırlandırma fonksiyonu kullanır. Bu fonksiyon, I bileşeninin çıkışını sınırlar ve çıkış sınırlarının dışındaki hataların birikmesini önler.

## Slide 7: 1.3 Derivative (D) Terimi
D kontrolü, proses çıkış değişkenindeki değişim hızını dolayısıyla hatanın değişim hızını ölçer ve buna göre kontrol edici çıkışını hesaplar. Bu, sistemdeki aşırı dalgalanmaları azaltır ve proses değişkeninin daha hızlı bir şekilde set noktasına ulaşmasını sağlar.
Şekil 4. Türevsel çıkış ve hata grafiği
U_d =

## Slide 8: 2.5 Kesikli Zamanda PID Denklemi
T – Domain )
Z- Domain

## Slide 9
            Şekil 9. KC değerinin kontrol performansına etkisi
Şekil 10 . TI değerinin kontrol performansına etkisi
          Şekil 11 . TD değerinin kontrol performansına etkisi
y
time
y
time
time
y

## Slide 10: 2. PID PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 2.1 Açık Hat Dinamik Deneyi
Step etki verilerek çıkış değişkeni grafiğe geçirilir ve proses reaksiyon eğrisi yöntemi ile proses parametreleri hesaplanır.
Şekil 5. Proses Reaksiyon Eğrisi Grafiği

## Slide 11: 2.2 Transfer Fonksiyonu ile PID Parametreleri Hesaplanması
 | P | I | D
ITAE- disturbance |  |  | 
Cohen-Coon |  |  | 
 | P | I | D
ITAE- disturbance |  |  | 
Cohen-Coon |  |  | 
Tablo1. Cohen-coon ve ITAE-Disturbance PID parametreleri denklemleri

## Slide 12: 2.3 Kapalı Hat Deneyi
Eş salınım yöntemi, prosesin nihai periyot ve nihai kazancını tahmin etmek için kullanılır.
Şekil 6. Eş salınım yöntemi grafiği

## Slide 13
 | P | I | D
Ziegler-Nichols (ZN) |  |  | 
Tyreus-Luyben |  |  | 
 | P | I | D
Ziegler-Nichols (ZN) |  |  | 
Tyreus-Luyben |  |  | 
Tablo2. ZN-CL ve Tyreus Luyben yöntemleri ile PID parametre denklemleri
2.4 Kapalı Hat PID Parametrelerinin Hesaplanması

## Slide 14
Autotuning metodu, nihai periyot ve nihai kazanç değerini tahmin etmek için bir test sinyali (role / on-off) kullanır ve bu sinyale verilen yanıtı analiz ederek PID parametrelerini otomatik olarak hesaplar.
2.5 Autotuning PID
Şekil 7. Proses ve kontrol edici çıkış grafiği

## Slide 15
Autotuning metodu ile prosesin transfer fonksiyonu elde edilerek PID parametreleri hesaplanabilir.
2.5 Autotuning PID

## Slide 16
Adım 1(Aktivasyon): Bir buton yardımıyla PID kontrol geçici olarak on/off kontrol ile yer değiştirilir.
Adım 2(Modelleme): Proses çıkış değerinin tepe noktası ve role çıkışının büyüklüğü ile nihai kazanç, osilasyonun periyodu ile nihai periyot hesaplanır.
Adım 3(Ayar): Uygun parametre hesap yöntemi(ZN, TL, CC) ile PID parametreleri belirlenir.
Adım 4(Yükleme): Ayar parametreleri PID kontrol ediciye aktarılır ve PID kontrol tekrar devreye alınır.
2.5 Autotuning PID

## Slide 17
2.5 Autotuning PID MATLAB Simulink Blok Diyagramı

## Slide 18: 6. DENEY SONUÇLARI 6.1 Açık Hat Deneyi (Proses Reaksiyon Eğrisi)
            Şekil 16. Açık hat deney grafiği
%oks
time,s
time,s
Q(L/min)

## Slide 19: 6.2 Kapalı Hat Deneyi
            Şekil 17. Kapalı hat deney grafiği

## Slide 20: 6.3 Hesaplanan Parametreler
Ku = 0.4, Pu = 213
 | Cohen-Coon | ITAE-Dist | Ziegler-Nichols | Tyreus-Luyben
P | 0.145 | 0.13 | 0.23 | 0.18
I | 53.70 | 46.62 | 101.5 | 444
D | 8.17 | 8.83 | 25.37 | 32.22
            Tablo3. Farkı denklemlerle hesaplanan PID parametreleri

## Slide 21: 4.2 Cohen-Coon ile ayarlanan PID Deney Sonucu
            Şekil 18. PID Cohen-Coon deney sonuçları

## Slide 22: 4.2 Tyreus Luyben ile ayarlanan PID Deney Sonucu
            Şekil 19. PID Tyreus Luyben Deney Sonuçları

## Slide 23: 4.2 Autotuning PID - Oksijen Kontrol - (ZNCL – TLCL)
            Şekil 20. Autotuning PID deney sonuçları

## Slide 24: 4.2 Autotuning PID - Oksijen Kontrol - (ZNCL - TLCL) Filtreli Sonuçlar
            Şekil 21. Autotuning PID Filtreli Değerler

## Slide 25: 4.2 Autotuning PID - Oksijen Kontrol - Açık Hat – (CC ve Ciancone)
            Şekil 22. Autotunig PID

## Slide 26: 4.2 Autotuning PID - Oksijen Kontrol - Açık Hat – (CC ve Ciancone) Filtreli Değerler
            Şekil 23. Autotuning PID Filtreli Değerler

## Slide 27: 4.2 Autotuning PID pH kontrol Kapalı Hat Yöntemler
            Şekil 24. Autotuning PID

## Slide 28: 4.2 Autotuning PID pH kontrol Açık Hat Yöntemler
            Şekil 25. Autotuning PID

## Slide 29: 6. SONUÇLAR 6.1 Autotuning Oksijen Kontrol Performans Değerleri
 | Başlangıç(Step etki TL) | Autotune ZN-CL | Autotune TL-CL
KC | 0.18 | 0.128 | 0.09
TI | 444 | 95 | 418
TD | 25 | 23.7 | 30.15
Settling Time | 406 | 355 | 308
Peak Value | 55.75 | 57.39 | 55.88
Settling Time(Dist) | 177 | 248 | 173
            Tablo3. Oksijen Kontrol Kapalı Hat Yöntemler
 | Başlangıç(Step etki Cohen-Coon) | Autotune Cohen-Coon | Autotune CianCone
KC | 0.145 | 0.19 | 0.09
TI | 53.70 | 102 | 652
TD | 8.17 | 15.3 | 45.3
Settling Time | - | - | -
Peak Value | - | - | -
Settling Time(Dist) | - | - | 173
            Tablo3. Oksijen Kontrol Açık Hat Yöntemler

## Slide 30: 4.2 Autotuning pH Kontrol Performans Değerleri
 | Başlangıç(Step etki TL) | Autotune ZN-CL | Autotune TL-CL
KC | 18.5 | 94.26 | 61.99
TI | 54.6 | 21.64 | 137.77
TD | 1.76 | 5.41 | 9.94
Settling Time | 651 | 154.5 | 249
Peak Value | 9.31 | 9.2 | 9.04
Settling Time(Dist) | - | 275 | 363
 | Autotune ZN-OP | Autotune CohenCoon
KC | 61.05 | 68.19
TI | 80.25 | 59.51
TD | 18.23 | 8.86
Settling Time | 252 | 217
Peak Value | 9.1 | 9.12
Settling Time(Dist) | 263 | 258
            Tablo3. pH Kontrol Kapalı Hat Yöntemler
            Tablo3. pH Kontrol Açık Hat Yöntemler

## Slide 31
Oksijen kontrolü için, Tyreus Luyben yöntemi ile hesaplanan parametreler ile en iyi sonuç elde edildi. ZN-CL ve Cohen-Coon yöntemi ile hesaplanan parametrelerde integral terimin etkisinin yüksek olması sebebi ile overshoot ve settling time arttı.

## Slide 32: TEŞEKKÜRLER…